ЧЕК-ЛИСТ*

для определения соответствия пластиковых труб и фитингов

для систем внутренней канализации (ГОСТ 32414-2013)

на объекте заказчика

Заказчик Адрес объекта Дата проверки Наименование продукции труба фитинги Характеристика трубы; Соответствие. да; нет. - Внешний вид. - Качество наружной и внутренней поверхности трубы. - Гладкая наружная поверхность. - Гладкая внутренняя поверхность. - Отсутствуют недопустимые дефекты. Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. - Наличие уплотнительного кольца. - Маркировка трубы и фитингов. - Наличие и качество маркировки. - Маркировка на трубе присутствует. - Маркировка читается и не стирается от прикосновения. - Шаг маркировки не более 1м для трубы. - Маркировка упаковки фитингов присутствует. - Маркировка фитинга присутствует. - Содержание маркировки труб. - Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак. - Сокращённое материала (РР-Н или ПП-Г для полипропилена гомополимера, РР или ПП для полипропилена сополимера). - Номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки. - Дата изготовления (месяц, год). - Содержание маркировки фитингов. - Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак. - Сокращённое обозначение материала. - Номинальный наружный диаметр. - Дата изготовления (месяц, год). - Обозначение класса по показателю текучести расплава (ПТР-А, B, C, D) для фитингов, предназначенных для стыковой сварки.

| - Сопроводительная документация |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наличие документов |  |  |
| - Сертификат соответствия (трубы и фитинги – добровольная сертификация) |  |  |
| - Паспорт качества (документ о качестве) |  |  |
| - Паспорт качества фитингов (документ о качестве) |  |  |
| - Содержание паспорта |  |  |
| - Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Обозначение трубы (фитинга): размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Длина трубы без раструба (эффективная длина) соответствует паспорту |  |  |
| - Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Тип материала в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| - Содержание паспорта фитингов |  |  |
| - Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Условное обозначение трубы SDR, размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке на фитинге |  |  |
| - Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Тип материала в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| - Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| Общая оценка соответствия трубы и документов требованиям** |  |  |

*	Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!

**	ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

ПОМНИТЕ!

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

Получить информацию по проверке пластиковых труб и фитингов на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем www.rapts.ru, а также по электронной почте: info@rapts.ru и телефону  8 (499) 399-299-1